## 参数调研清单
老干楼3楼4楼弱电改造工程参数调研清单
参数需求 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写所提供产品相应功能) | 指标性参数（根据所投产品指标填写，可自行调整）
建设地点：广西南宁市双拥路 6 号
工期：6个月
质量要求：以国家现行有关技术标准和现行的施工技术验收规范的规定执行
配置需求 | 序号 | 详细项目 | 配置数量 | 备注(可根据实际产品自行补充)
工程量清单见工作表--老干4楼新建机房、老干3楼体检部
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 | 详细项目 | 产品参数 | 备注
针对本项目采购需求内容的优化建议

## 老干4楼新建机房
序号 | 货物名称 | 主要技术参数 | 是否满足技术参数 | 报名品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/元 | 备注
一、老干4楼新建汇聚机房
1 | 42U弱电机柜 | 规格：（600±5）×（800±5）×（2045±5）mm。 外观：机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-1983的要求。 材料：采用高强度的韩钢优质度锌板，机柜主体骨架材料厚度不少于1.5mm，承重层板材料厚度不少于2.0mm，前、后门板材料厚度不少于1.2mm，其它材料厚度不少于1.0mm。 电源：配置一个6位万能输出电源。 线槽：每个机柜配置两条垂直走线槽。 承重：机柜最大静载荷应满足≥1000KG。 |  |  | 台 | 3
2 | 42U弱电机柜（安装） |  |  |  | 台 | 3
3 | PDU机柜专用电源 | 1、规格：LWH/（921±5）mm×（44±5）mm×（44±5）mm。 配置要求：机柜后门方向左侧垂直安装，下进线。AC250V 50/60Hz 32A，32A IEC309三孔2P+E工业连接器(IP44 公头和母头)，≥2.5米规格（3±0.5）×（6±0.5）mm²电缆。输出包括16×国标10A插座。电源侧配置LED电源指示灯。 |  |  | 套 | 3
4 | PDU机柜专用电源（安装） |  |  |  | 套 | 3
5 | 弱电桥架 | 400*150*1.2 |  |  | 米 | 40
6 | 弱电桥架（安装） |  |  |  | 米 | 40
7 | 汇聚交换机（综合布线） | 一、★单台配置要求 1.硬件规格：高度≤1U，提供≥24个1/10GE SFP+万兆光接口，≥2个40GE QSFP+ 光接口，≥2个扩展槽； 2. 配置≥2块交流电源模块，配置≥2个风扇模块； 二、 技术参数要求 1. ★性能：交换容量≥2.5Tbps,包转发速率≥700Mpps，若以上参数有两个值，按照最小值计算； 2. 三层特性：支持RIPv1/v2，RIPng,OSPFv1/v2，OSPFv3,BGP4，BGP4+ for IPv6，支支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由，策略路由和等价路由； 3. CPU保护：支持CPU保护功能，支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据，支持SAVI功能； 4. 可靠性:支持BFD FOR VRRP功能，支持RRPP（快速环网保护协议）、Smartlink、RSTP、MSTP、PVST，收敛恢复时间不超过50ms； 5. 堆叠：支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由，支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠，最大堆叠台数>=9台，支持跨设备链路聚合； 6. QOS:支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类； 7. 组播：支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2、支持组播VLAN、支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2、支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM、支持MSDP，MSDP for IPv6、支持MBGP，MBGP for IPv6； 8. ▲安全性：支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验，提供官网截图和链接地址并加盖投标人公章证明； 9. ▲扩展性：设备支持不同种类的业务插卡，支持扩展防火墙业务模块，支持热插拔，投标时须提供交换机支持扩展防火墙业务模块的官网选配信息或订购信息的截图和链接地址并加盖投标人公章证明； 10. VxLAN功能：支持VxLAN协议组网； 11. ▲管理和维护：内置设备内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，可作为管理设备管理整网交换机，支持SNMP v1/v2/v3、RMON、SSHv2；支持OAM(802.1AG，802.3AH)以太网运行、维护和管理标准；（提供官网截图和链接并加盖投标人公章证明，保留供货测试的权利） 12. 绿色节能：符合IEEE802.3az（EEE）节能标准，支持端口自动Power down功能和端口定时Down功能； 13. 虚链路检测：支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点。 14. ★设备维保：提供3年交换机硬件维保； |  |  | 台 | 2
7 | 汇聚交换机（无线） | 1、★1G/2.5G/10G SFP+光口≥24个；40G QSFP+光口≥2个； 2、★设备的交换容量≥2.56Tbps,包转发率≥800MppS； 3、支持MAC地址≥32K，VLAN≥4K； 4、▲支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面；（投标时提供功能截图或具有CMA认证章的第三方权威机构测试报告） 5、支持STP、RSTP、MSTP协议、IGMP v1/v2/v3 Snooping； 6、▲支持通过配置静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名发现网管中心平台；（投标时提供功能截图或具有CMA认证章的第三方权威机构测试报告） 7、支持终端类型库，基于指纹终端类型库自动识别PC、路由器、摄像头设备、无线AP等； 8、▲支持通过网管中心平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换；（投标时提供功能截图或具有CMA认证章的第三方权威机构测试报告） 9、支持联动第三方安全设备或平台，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵； 10、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 11、▲支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截；（投标时提供功能截图或具有CMA认证章的第三方权威机构测试报告） 12、支持通过网管中心平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭； 13、★所投产品必须与医院现有AC（型号：NAC-7100H）无缝兼容，支持零配置上线医院现有AC，支持被医院现有AC统一配置、统一管理。 |  |  | 台 | 2
8 | 汇聚交换机（监控） | 一、★单台配置要求 1.硬件规格：高度≤1U，提供≥24个1/10GE SFP+万兆光接口，≥2个40GE QSFP+ 光接口，≥2个扩展槽； 2. 配置≥2块交流电源模块，配置≥2个风扇模块； 二、 技术参数要求 1. ★性能：交换容量≥2.5Tbps,包转发速率≥700Mpps，若以上参数有两个值，按照最小值计算； 2. 三层特性：支持RIPv1/v2，RIPng,OSPFv1/v2，OSPFv3,BGP4，BGP4+ for IPv6，支支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由，策略路由和等价路由； 3. CPU保护：支持CPU保护功能，支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据，支持SAVI功能； 4. 可靠性:支持BFD FOR VRRP功能，支持RRPP（快速环网保护协议）、Smartlink、RSTP、MSTP、PVST，收敛恢复时间不超过50ms； 5. 堆叠：支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由，支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠，最大堆叠台数>=9台，支持跨设备链路聚合； 6. QOS:支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、端口、协议、VLAN的流分类； 7. 组播：支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2、支持组播VLAN、支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2、支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM、支持MSDP，MSDP for IPv6、支持MBGP，MBGP for IPv6； 8. ▲安全性：支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验，提供官网截图和链接地址并加盖投标人公章证明； 9. ▲扩展性：设备支持不同种类的业务插卡，支持扩展防火墙业务模块，支持热插拔，投标时须提供交换机支持扩展防火墙业务模块的官网选配信息或订购信息的截图和链接地址并加盖投标人公章证明； 10. VxLAN功能：支持VxLAN协议组网； 11. ▲管理和维护：内置设备内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理，可作为管理设备管理整网交换机，支持SNMP v1/v2/v3、RMON、SSHv2；支持OAM(802.1AG，802.3AH)以太网运行、维护和管理标准；（提供官网截图和链接并加盖投标人公章证明，保留供货测试的权利） 12. 绿色节能：符合IEEE802.3az（EEE）节能标准，支持端口自动Power down功能和端口定时Down功能； 13. 虚链路检测：支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点。 14. ★设备维保：提供3年交换机硬件维保； |  |  | 台 | 1
9 | 汇聚交换机（安装） |  |  |  | 台 | 5
10 | 3米万兆光纤跳线 | 工业标准采用100%光学测试，确保可靠性。高质量陶瓷套管提供低插入损耗和耐用性。光纤为G657A2抗弯曲光纤，最小弯曲半径≤7.5mm。插入损耗：≤0.25dB，回波损耗：≥55dB。8、符合相关标准：ISO11801，TIA/EIA-568-B.2，IEC-60793。 |  |  | 对 | 20
11 | 万兆光纤跳线（安装） |  |  |  | 对 | 20
12 | 万兆光模块 | SFP-XG-LX-SM1310-D 光模块-SFP+ 万兆单模双纤模块(1310nm,10km,LC) |  |  | 个 | 40
13 | 万兆光模块（安装） |  |  |  | 个 | 20
14 | 48口千兆网络交换机（综合布线） | 业务端口：48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个1/2.5/10GE SFP+端口，交换容量≥6.72Tbps |  |  | 台 | 13
15 | 48口POE千兆网络交换机（无线） | 1、★千兆POE电口≥24个，10GSFP+万兆光口≥4个； 2、★设备的交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps； 3、支持IEEE802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W； 4、支持静态路由、RIPv1/2、OSPF、策略路由； 5、▲为提升可靠性，设备支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，要求配对的设备有独立的控制平面；（投标时提供功能截图或具有CMA认证章的第三方权威机构测试报告） 6、支持查看安全事件记录、终端类型异常记录、终端在端口迁移次数、终端地址异常记录等安全事件的记录统计； 7、▲支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截；（投标时提供功能截图或具有CMA认证章的第三方权威机构测试报告） 8、为提高系统兼容性对接，需支持联动第三方安全设备或平台，通过联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵； 9、支持SNMPv1/v2c/v3、支持Console、Telnet、SSH； 10、▲支持终端类型库，基于指纹自动识别PC、路由器、摄像头设备、无线AP等；（投标时提供功能截图或具有CMA认证章的第三方权威机构测试报告） 11、支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入； 12、支持禁止通过内网PC端进行私接随身WiFi共享； 13、★所投产品必须与医院现有AC（型号：NAC-7100H）无缝兼容，支持零配置上线医院现有AC，支持被医院现有AC统一配置、统一管理。 |  |  | 台 | 5
15 | 48口POE千兆网络交换机（监控） | 业务端口：48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个万兆SFP+口， 交换容量：672Gbps/6.72Tbps，包转发率：144Mpps/166Mpps |  |  | 台 | 3
16 | 48口POE千兆网络交换机（电话） | 业务端口：48个，48*10/100/1000TX+ 4*SFP，交换容量：336Gbps/3.36Tbps |  |  | 台 | 2
17 | 48口千兆网络交换机（安装） |  |  |  | 台 | 23
18 | 六类配线架 | 1、采用冷轧钢板材料，经过静电粉末喷涂处理。 2、整体钢板厚≥1.2mm，机械性能强。 3、模块化组合，含≥24个六类非屏蔽模块。 4、配线架背面配有理线托盘，用于捆扎、管理线缆，避免线缆与模块端接触。 5、获得ISO9001:2015和ISO14001：2015的认证证书。 |  |  | 个 | 10
19 | 跳线RJ45 | ≥20CM六类非屏蔽网络跳线。 |  |  | 条 | 240
20 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  |  | 个 | 88
21 | 千兆光模块（安装） |  |  |  | 个 | 88
22 | 尾纤 | 高质量陶瓷套管提供低插入损耗和耐用性。光纤为G657A2抗弯曲光纤，最小弯曲半径≤7.5mm。插入损耗：≤0.25dB，回波损耗：≥55dB。 |  |  | 根 | 144
23 | 3米千兆光纤跳线 | 高质量陶瓷套管提供低插入损耗和耐用性。光纤为G657A2抗弯曲光纤，最小弯曲半径≤7.5mm。插入损耗：≤0.25dB，回波损耗：≥55dB。 |  |  | 对 | 44
24 | 3米千兆光纤跳线（安装） | 1、支持802.11a/b/g/n/ac/ax (支持2X2MU-MIMO） 2、内置天线型AP，天线数量≥2；天线增益2.4GHz≥4.5dBi；5GHz≥5.5dBi。 (1)数量≥1个10/100/1000 Mbps(RJ45) (2)支持自动感知链路速度和 MDI/MDX (3)支持802.3az 高效节能以太网(EEE) 3、整机≥512客户端。 4、支持802.11n高吞吐量(HT)：HT20/40。 5、支持802.11ac超高吞吐量(VHT)：VHT20/40/80。 6、支持802.11ax 高效吞吐量(HE)：HE20/40/80。 7、支持802.11n/ac数据包聚合：A-MPDU，A-MSDU。 8、支持中国授权使用的2.4GHz和5GHz频段。 9、内置低功耗蓝牙功能(BLE 5.0)。 10、内置Zigbee(802.15.4)。 11、提供USB扩展端口(USB2.0或以上)。 12、为了增强设备保证，AP默认安装TPM，用于安全存储凭据和密钥以及启动代码。 13、提供多色LED，用于指示系统和射频状态。 14、提供防盗锁或防盗功能设置。 15、提供设备初始化复位按钮(Reset)。 16、支持AP跨广域网通过IPSec VPN与控制器连结，用户可以通过远程AP总部内网资源。 17、支持≥16个SSID。 18、支持设置为Mesh网络节点，按需灵活实现Mesh组网，无需任何硬件更换或者软件授权。 19、支持多PSK功能，同个无线SSID信号，根据不同终端使用不同的PSK。 20、支持基于MACsec的链路层加密技术。 ▲21、终端并发连接数整机≥512客户端 |  |  | 对 | 44
25 | 光纤盘 | 材质：采用阻燃ABS工程熟料。 插入损耗：≤0.5dB。 回波损耗：FC/PC≥40dBFC/UPC≥50dBFC/APC≥60dB。 绝缘电阻：≥3KV(DC)/1Min不击穿、无飞弧。 抗电压强度：≥3000V(DC)/1min不击穿、无飞弧(盒体高压防护接地装置与盒体之间)。 可适用于FC、SC、LC、ST四种适配器和带状、束状、非带状光缆。 |  |  | 个 | 3
26 | 光纤盘（安装） |  |  |  | 个 | 3
27 | 12芯室外单模光纤 |  |  |  | 米 | 240
28 | 12芯室外单模光纤（安装） |  |  |  | 米 | 240
29 | 室外单模光纤（迁移） |  |  |  | 条 | 12
30 | 信息点（迁移） |  |  |  | 条 | 450
31 | 机房设备拆迁 | 原3楼汇聚机房拆机柜、拆交换机、拆配线架、拆光纤盘等 |  |  | 项 | 1
32 | 六类水晶头 | 六类非屏蔽水晶头 无氧铜镀金网络水晶头 |  |  | 盒 | 5
33 | 光纤熔接盒 |  |  |  | 个 | 12
34 | 熔接光纤（安装） |  |  |  | 芯 | 288
35 | 硬化墙打过墙孔（安装） |  |  |  | 个 | 4
36 | 镀锌桥架支架 |  |  |  | 只 | 30
37 | 电源线 | 3*6平方 |  |  | 米 | 30
38 | 其它辅助材料 | 含标签、自攻钉、扎带、胶布、膨胀钉、胶塞、杯梳、直通、切割片等 |  |  | 批 | 1
合计

## 老干3楼体检部
序号 | 货物名称 | 主要技术参数 | 是否满足技术参数 | 报名品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/元 | 备注
一、老干3楼体检部综合布线
1 | 弱电线槽 | 200*100*1.2 |  |  | 米 | 120
1 | 弱电线槽 | 300*100*1.2 |  |  | 米 | 15
2 | 弱电线槽（安装） |  |  |  | 米 | 135
3 | 镀锌桥架支架 |  |  |  | 只 | 87
4 | 六类配线架 | 1、采用冷轧钢板材料，经过静电粉末喷涂处理。 2、整体钢板厚≥1.2mm，机械性能强。 3、模块化组合，含≥24个六类非屏蔽模块。 4、配线架背面配有理线托盘，用于捆扎、管理线缆，避免线缆与模块端接触。 5、获得ISO9001:2015和ISO14001：2015的认证证书。 |  |  | 个 | 8
5 | 六类模块 |  |  |  | 个 | 144
6 | 单口信息插座面板 | 1、采用PC料，光泽度高，柔韧性好，耐冲击，抗老化。 2、面板表面不可见螺钉孔。 3、扣位式面板设计可防止施工时污染面板。 4、面板防火级别：UL94 V2。 5、带防护门，适应于不同的恶劣施工环境，并且方便跳线插拔。 6、兼容屏蔽与非屏蔽模块。 |  |  | 个 | 10
7 | 双口信息插座面板 | 1、采用PC料，光泽度高，柔韧性好，耐冲击，抗老化。 2、面板表面不可见螺钉孔。 3、扣位式面板设计可防止施工时污染面板。 4、面板防火级别：UL94 V2。 5、带防护门，适应于不同的恶劣施工环境，并且方便跳线插拔。 6、兼容屏蔽与非屏蔽模块。 |  |  | 个 | 57
8 | 跳线RJ45 | ≥20CM六类非屏蔽网络跳线。 |  |  | 条 | 169
9 | 跳线RJ45 | 3M六类非屏蔽网络跳线。 |  |  | 条 | 144
10 | 跳线RJ45（安装） |  |  |  | 条 | 313
11 | 六类非屏蔽网络线 | 1、护套材料：LSZH。 2、导体线规：≥0.55mm，≥23AWG。 3、导体材质：无氧铜。 4、线缆结构：U/UTP，十字骨架。 5、特性阻抗：100±15 Ohm。 6、传播延迟值：＜536 ns/100m。 7、延迟偏差：≤45 ns。 8、绝缘阻抗≥5000MΩ*km。 9、最小弯曲半径：≤32mm（操作），≤64mm（安装）。 10、最大拉力：≥100N。 11、包装方式：≥305m/箱。 12、工作温度：-20-60℃。 13、执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926。 14、防火等级为IEC60332-1（GB/T18380）单根阻燃标准，满足低烟无卤标准IEC61034和IEC60754：烟密度≥90%，PH值≥5.0，电导率≤1。 |  |  | 米 | 11830
12 | 六类水晶头 | 六类非屏蔽水晶头 无氧铜镀金网络水晶头 |  |  | 盒 | 1
13 | 底盒 | 1、标准尺寸：（80±0.5）×（86±0.5）mm。 2、安装孔中心距60mm。 |  |  | 个 | 100
14 | 底盒（安装） |  |  |  | 个 | 100
15 | PVCΦ25线管 | 熔化温度：至少支持185～205℃。 流体阻力小：PVC-U管材的管壁光滑，对流体的阻力很小，其粗糙系数≤0.009，其输水能力可比同等管径的铸铁管提高20%，比混5、凝土管提高40%。 耐腐蚀性、耐药品性优良：PVC-U管材具有优异的耐酸，耐碱，耐腐蚀，不受潮湿水份和土壤酸碱度的影响，管道铺设时不需任何防腐处理。 |  |  | 米 | 800
16 | PVCΦ25线管（安装） |  |  |  | 米 | 800
17 | 墙面开凿（安装） |  |  |  | 米 | 290
18 | 混凝土打过墙孔（安装） |  |  |  | 个 | 50
19 | 信息点（安装） |  |  |  | 个 | 169
20 | 其它辅助材料 | 含标签、自攻钉、扎带、胶布、膨胀钉、胶塞、杯梳、直通、切割片等 |  |  | 批 | 1
21 | 无线AP | 1、★支持802.11be 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac/ax协议，支持2.4G和5G同时工作； 2、★不少于1个2.5G 光口，不少于1个1G以太网口，采用三射频设计，无线空间流≥5条，理论无线传输速率＞3.7Gbps； 3、支持不少于200台无线终端同时接入进行流畅视频播放； 4、内置独立扫描硬件射频，可在不影响业务接入前提下进行无线环境数据采集以供整网调优，同时支持实时检测反制环境非法Wi-Fi； 5、为保障无线办公业务体验，无线终端在移动过程中漫游平均时延<100ms，漫游丢包率<1%； 6、▲支持通过独立扫描硬件射频模拟终端，自行对无线网络服务进行检测，包括网络接入、DHCP、网关、DNS、网络地址等阶段的时延和质量检测，预警网络风险（投标时提供功能截图或具有CMA认证章的第三方权威机构测试报告） 7、▲支持静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名发现网管中心平台（投标时提供功能截图或具有CMA认证章的第三方权威机构测试报告） 8、支持跨三层、跨广域网、NAT部署AP，并支持与AC的管理隧道加密； 9、支持WIPS/防钓鱼WIFI，为了不影响用户正常网络接入，要求用非用户连接射频对非法接入点进行实时检测、告警及反制； 10、▲支持与外部安全感知平台/AF联动，当安全设备识别异常终端并加入黑名单；（投标时提供功能截图或具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告）； 11、▲支持查看信道总利用率、Wi-Fi信道利用率、非Wi-Fi信道利用率、同频AP数量等信息可被识别；（投标时提供功能截图或具有CMA和CNAS认证章的第三方权威机构测试报告）； 11、★所投产品必须与医院现有AC（型号：NAC-7100H）无缝兼容，支持AP零配置上线医院现有AC（NAC-7100H）。 |  |  | 台 | 22
| NAC | 1、配置AP接入授权620个； 2、★所投产品必须与医院现有AC（型号：NAC-7100H）无缝兼容，支持AP零配置上线医院现有AC（NAC-7100H）。为保障兼容性与稳定性，投标人须在投标文件中提供加盖公章的无缝兼容承诺函。 |  |  | 套 | 22
22 | 无线AP（安装） |  |  |  | 个 | 22
合计